## ф.12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Кемеровская область | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Демонтаж (вынос) встроенной в МКД подстанции ТП-101 со строительством 2БКТП 0,8МВА | О_2024_006 | 1956 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-101 | 0.4 | 2023-12-11 | 63.4921 | нд | 0.63 | 0.8 | 0 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Иполнение предписаний исполнительных органов (решение суда 2-3319/2022), Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей | - | -
1.2.1.1 | Демонтаж (вынос) встроенной в МКД подстанции ТП-118 со строительством 2БКТП 0,5МВА | О_2024_007 | 1955 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-118 | 0.19 | 2023-12-11 | 47.5 | нд | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Иполнение предписаний исполнительных органов (решение суда 2-61/23), Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции МТП-639 с установкой МТП-6/0,4 кВ 0,25 МВА | О_2025_006 | 1965 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-639 | 0.18 | 2024-12-21 | 90 | нд | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Устранение выявленных нарушений зданий и сооружений (ПТЭЭСС п.43) | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой БКТП-6/0,4 кВ 0,25МВА | О_2026_001 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-2 | 0.16 | 2024-12-21 | 88.8889 | нд | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Устранение выявленных нарушений зданий и сооружений (ПТЭЭСС п.43) | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции ТП-355 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ | О_2029_001 | 1957 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-355 | 0.2 | 2024-12-21 | 50 | нд | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Устранение выявленных нарушений зданий и сооружений (ПТЭЭСС п.43) | + | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-462 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2024_008 | 1972 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-462 | 0.5 | 2023-12-11 | 125 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-3 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2024_009 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | РП-3 | 0.25 | 2023-12-11 | 78.125 | нд | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Замена физически изношенного, морально устаревшего, частично неисправного оборудования (ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №3 «Южная» с заменой трансформатора собственных нужд 0,18 МВА | О_2024_010 | 1971 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ПС №3 «Южная» | 13.9 | 2023-12-11 | 86.875 | нд | 32.28 | 32.28 | 16.28 | 16.28 | нд | нд | 35 | 35 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-184 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_007 | 1966 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-184 | 0.49 | 2024-12-21 | 153.125 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-416 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_008 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-416 | 0.24 | 2024-12-21 | 60 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-76 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2025_009 | 1958 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-76 | 0.24 | 2024-12-21 | 75 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2025_010 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | РП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (причина: замена физически изношенного или имеющего дефекты эксплуатации оборудования) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-498 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_002 | 1990 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-498 | 0.51 | 2024-12-23 | 159.375 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-147 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2026_003 | 1960 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-147 | 0.26 | 2024-12-23 | 81.25 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-488 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | Q_2026_001 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-488 | 0.26 | 2024-12-23 | 81.25 | нд | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-374 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | Q_2026_002 | 1980 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-374 | 0.27 | 2024-12-23 | 67.5 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-27 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2026_004 | 1988 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | РП-27 | 0.8 | 2024-12-23 | 40 | нд | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (причина: замена физически изношенного или имеющего дефекты эксплуатации оборудования)(ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-444 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2026_005 | 1965 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-444 | 0.45 | 2024-12-23 | 140.625 | нд | 0.64 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Замена физически изношенного, морально устаревшего, частично неисправного оборудования (ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-181 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_001 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-181 | 0.24 | 2024-12-21 | 75 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-437 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_002 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-437 | 0.38 | 2024-12-21 | 95 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-438 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_003 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-438 | 0.33 | 2024-12-21 | 103.125 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-439 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_004 | 1964 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-439 | 0.5 | 2024-12-21 | 156.25 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-363 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_005 | 1960 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-363 | 0.29 | 2024-12-21 | 72.5 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-364 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_006 | 1957 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-364 | 0.26 | 2024-12-21 | 65 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-365 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_007 | 1960 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-365 | 0.22 | 2024-12-21 | 69.8413 | нд | 0.315 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-366 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_008 | 1958 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-366 | 0.26 | 2024-12-23 | 65 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-367 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_009 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-367 | 0.39 | 2024-12-23 | 97.5 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-159 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_010 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-159 | 0.3 | 2024-12-23 | 93.75 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-175 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2027_011 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-175 | 0.3 | 2024-12-23 | 93.75 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-437 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2027_012 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-437 | 0.51 | 2024-12-23 | 127.5 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Замена физически изношенного, морально устаревшего, частично неисправного оборудования (ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта ЦРП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2027_013 | 1967 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ЦРП-4 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | 0.065 | 0.025 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (причина: замена физически изношенного или имеющего дефекты эксплуатации оборудования)(ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции РП-44 с заменой силового трансформатора ТМ-1 1МВА | О_2027_014 | 1974 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | РП-44 | 0.8 | 2024-12-22 | 80 | нд | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции РП-44 с заменой силового трансформатора ТМ-2 1МВА | О_2027_015 | 1974 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | РП-44 | 0.8 | 2024-12-22 | 80 | нд | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-441 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_001 | 1964 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-441 | 0.22 | 2024-12-22 | 68.75 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-418 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_002 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-418 | 0.24 | 2024-12-22 | 75 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-428 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_003 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-428 | 0.37 | 2024-12-22 | 51.3889 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-371 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_004 | 1960 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-371 | 0.25 | 2024-12-22 | 62.5 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-372 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_005 | 1960 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-372 | 0.26 | 2024-12-22 | 81.25 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-185 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_006 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-185 | 0.6 | 2024-12-22 | 187.5 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-151 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_007 | 1960 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-151 | 0.25 | 2024-12-22 | 78.125 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-157 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_008 | 1975 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-157 | 0.48 | 2024-12-22 | 150 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-189 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2028_009 | 1961 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-189 | 0.27 | 2024-12-22 | 84.375 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-433 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70 | О_2028_010 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-433 | 0.5 | 2024-12-22 | 156.25 | нд | 0.64 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Замена физически изношенного, морально устаревшего, частично неисправного оборудования (ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-19 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2028_011 | 1979 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | РП-19 | 0.4 | 2024-12-22 | 100 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (причина: замена физически изношенного или имеющего дефекты эксплуатации оборудования)(ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-324 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_002 | 1980 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-324 | 0.36 | 2024-12-23 | 90 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-383 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_003 | 1966 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-383 | 0.43 | 2024-12-23 | 107.5 | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-385 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_004 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-385 | 0.26 | 2024-12-23 | 65 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-336 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_005 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-336 | 0.36 | 2024-12-23 | 114.2857 | нд | 0.715 | 0.8 | 0.315 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-204 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_006 | 1965 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-204 | 0.24 | 2024-12-23 | 75 | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-249 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА | О_2029_007 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ТП-249 | 0.2 | 2024-12-21 | 62.5 | нд | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2029_008 | 1969 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | РП-7 | 0.22 | 2024-12-21 | 55 | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (причина: замена физически изношенного или имеющего дефекты эксплуатации оборудования)(ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение закрытого распределительного пункта РП-18 с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2028_018 | 1973 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | РП-18 | 0.55 | 2024-12-21 | 87.3016 | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (причина: замена физически изношенного или имеющего дефекты эксплуатации оборудования)(ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ подстанции ПС №6 «В.Островская» с заменой масляных выключателей на вакуумные | О_2029_012 | 1977 | 54 | нд | 2024 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС №6 «В.Островская» | 14 | 2024-12-22 | 87.5 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов (причина: замена физически изношенного или имеющего дефекты эксплуатации оборудования)(ПОТЭУ п.1.3) | + | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС №6 «В.Островская» с заменой силового трансформатора ТМ-1 мощностью 16 МВА | О_2029_013 | 1977 | 54 | нд | 2024 | - | - | - | - | + | - | + | - | ПС №6 «В.Островская» | 14 | 2024-12-22 | 87.5 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей; Обеспечение надежной работы трансформаторов (ПТЭЭСС пункт 462) | + | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф.Жуковского от ТП-70 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе | О_2024_011 | 1948 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ф.Жуковского | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации воздушных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVII) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛЭП-10 кВ ф.12-Н-1 с заменой опор и провода, длиной 1,136 км по трассе | О_2024_012 | 1964 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | КВЛЭП-10 кВ ф.12-Н-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации воздушных и кабельных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVII и XXXVIII) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.25-454-1 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2025_011 | 1995 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.25-454-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи; Обеспечение стабильной работы в условиях ухудшения метеоусловий (ПТЭЭСС п.540) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф.13-141 с установкой реклоузеров 6 кВ | О_2025_012 | 1962 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф.13-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи; Обеспечение стабильной работы в условиях ухудшения метеоусловий (ПТЭЭСС п.540) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О.Дундича от ТП-322 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе | О_2026_006 | 1971; 1971 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О.Дундича | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи; Обеспечение стабильной работы в условиях ухудшения метеоусловий (ПТЭЭСС п.540) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.20-Сады с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2026_007 | 1984 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.20-Сады | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи; Обеспечение стабильной работы в условиях ухудшения метеоусловий (ПТЭЭСС п.540) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-333 ф. Водопадная с заменой опор и провода, длиной 0,784 км по трассе | О_2027_016 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ф. Водопадная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации воздушных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVII) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.9-300 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2027_017 | 2016 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.9-300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи; Обеспечение стабильной работы в условиях ухудшения метеоусловий (ПТЭЭСС п.540) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.8-454-2 с установкой реклоузеров 10 кВ | О_2027_018 | 1969 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.8-454-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи; Обеспечение стабильной работы в условиях ухудшения метеоусловий (ПТЭЭСС п.540) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ ф.10-354 с заменой опор и провода протяженностью по трассе 2,228 км | О_2028_012 | 1973 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ВЛ-10 кВ ф.10-354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф.Правый, ф.Левый от ТП-541 с заменой опор и провода, длиной 3,54 км по трассе | О_2028_013 | 1966; 1966 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ф.Правый, ф.Левый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации воздушных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVII) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ф. 15-Трамвайная с заменой кабеля ААШв-10 3х185, протяженностью по трассе 0,32 км | О_2028_014 | 1977 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | КЛ-6 кВ ф. 15-Трамвайная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации кабельных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVIII) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ф. 9-Транспортный с заменой кабеляААШв-10 3х185, протяженностью по трассе 0,31 км | О_2028_015 | 1977 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | КЛ-6 кВ ф. 9-Транспортный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации кабельных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVIII) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-10 кВ ф.3 (ввод №3) с установкой реклоузера 10 кВ | О_2028_016 | 1956 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КВЛ-10 кВ ф.3 (ввод №3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 ф. Вагоностроительная, ф. Ветлечебница с заменой опор и провода, длиной 1,666 км по трассе | О_2029_009 | 1960, 1960 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ф. Вагоностроительная, ф. Ветлечебница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации воздушных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVII) | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ ф.3-22-Точилино с установкой реклоузеров 6 кВ | О_2029_010 | 1977 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-6кВ ф.3-22-Точилино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации воздушных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVII) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-109 в сторону ТП-112, ф. 4-109 со строительством кабельной линии, протяженностью 0,83 км | М_2022_01_006 | 1952 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | КЛ-6кВ ф. 4-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации кабельных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVIII) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-49 до МКД ул. Хитарова, 52, длиной по трассе 0,09 км | P_2025_019 | 1936 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | КЛ-0,4кВ ф.Хитарова, 50,52,54,56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации кабельных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVIII) | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ (ТП-49) перемычка от МКД ул. Хитарова, 54 до МКД ул. Хитарова, 56, длиной по трассе 0,042 км | P_2025_020 | 1936 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | КЛ-0,4кВ ф.Хитарова, 50,52,54,56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Предотвращение аварийной ситуации; Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей, повышение надежности линии электропередачи Обеспечение требований безопастности при эксплуатации кабельных линий (ПТЭЭСС раздел XXXVIII) | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 | Установка интеллектуальных приборов учета | P_2025_018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4, 6(10) | 0,4, 6(10) | Замена утраченных, вышедших из строя приборов учета у потребителей, в том числе с истекшим МПИ, на интеллектуальные приборы учета, в соответствии с требованиями п.136 ПП РФ №442. | - | -